温州市益优农产品市场管理有限公司

采购文件

项目名称: 温州菜篮子农副产品批发交易市场客户服务中心智能化设备采购项目

采购方式:公开询价

温州市益优农产品市场管理有限公司

二〇二一年八月

第一章 投标人须知

根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》和公司相关规定，温州市益优农产品市场管理有限公司就温州菜篮子农副产品批发交易市场客户服务中心智能化设备采购项目采用公开询价方式进行采购，欢迎符合资格的单位报名参加投标。

一、询价采购项目及内容
　　项目名称：温州菜篮子农副产品批发交易市场客户服务中心智能化设备采购项目

项目预算：19万元以内（具体内容见第二章采购清单）

二、投标供应商资格要求

（一）符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》第十一条对投标供应商的基本资格条件；

（二）营业执照具有相应的经营范围（以营业执照为准）；

（三）本项目拒绝联合体投标。

三、报价单位没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由报价单位自行承担。

四、报价单位应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现报价单位提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

五、本次询价严格按照符合采购单位采购需求，采用价低者中标的原则选定成交单位;报价单位的报价金额超出本项目预算的，将不推荐为中标单位；报价单位报价金额均超过本项目预算的，本次询价采购作废，本单位将重新组织询价。

六、报价文件提供三份，正本一份，副本二份，并附上加盖公章的营业执照复印件，在报价文件递交截止时间前以密封形式递至开标地点。

七、询价文件发售及结果公示

询价文件发售时间：2021年8月11日至2021年8月13日

询价文件发售价格：免费，询价文件请自行下载打印填写

报价文件递交截止时间：2021年8月13日16 时00分

报价文件递交地点：温州矮凳桥92号浙江东日股份有限公司502室

本次询价结果将在浙江东日股份有限公司网站公示中标结果。

八、采购单位：温州市益优农产品市场管理有限公司

联系人：陈先生

联系电话：057755582376

第二章 采购内容及要求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 硬件规格： 内存大小≥2G，硬盘容量≥64G minisata SSD 接口： 千兆电口≥6个 性能要求： 网络层吞吐量≥3Gbps，并发连接数≥80万，HTTP新建连接数≥1.8万 | 1 | 台 | 天融信、深信服、安恒 |
| ２ | 交换机 | 24口接入交换机,固化24个10/100/1000M电口，非复用SFP千兆光口≥4个，无风扇设计，交换容量≥330Gbps,包转发率≥51Mpps | 4 | 台 | 华为、华三、锐捷 |
| ３ | 吸顶AP | 支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 包含至少2个10/100/1000Base-T以太网口（均支持PoE受电） 同时接入用户数不小于256个 整机支持同时开启2.4G和5G的频谱扫描、AP反制等功能，开启频谱扫描或AP反制功能情况下，设备性能不低于关闭频谱扫描功能的95%，吞吐量2.4G不低于200Mbps、5G不低于600Mbp | 3 | 台 | 华为、华三、锐捷 |
| ４ | AP供电模块 | 支持802.3at/802.3af供电；适用市场全品牌可802.3at/802.3af供电模式AP无线接入点，和AP统一品牌 | 3 | 台 | 华为、华三、锐捷 |
| ５ | 光模块 | 1、发送端要求：光模块-SFP千兆BIDI光模块-TX1550/RX1310，20km，LC；接收端要求：光模块-SFP千兆BIDI光模块-TX1310/RX1550，20km，LC； 2、为保证兼容性要求与本次所投交换机为同一品牌 | 10 | 台 | 华为、华三、锐捷 |
| 6 | 精密空调 | 1、制冷量（KW）≥12.5，显冷量(KW) ≥11.3； 2、送风方式：下送风、上回风； 3、送风量≥3600(m3/h)，机组送风余压75Pa； 4、温度范围和精度 17-32±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号； 5、报警记录 报警记录储存量不少于500条的功能 | 1 | 台 | 英业达、科华、依米康 |
| 7 | 20K UPS主机 | 1、UPS主机要求为：三进单出，功率20kVA 2、UPS应具备较宽广的输入电压范围：138~485Vac,投标方需提供原厂盖章产品彩页证明。 3、高输入指标，电网利用率高，污染小。要求其： 输入功率因数： ≥0.99 4、输入频率应支持50Hz/60Hz，无需另外选型或增加成本。 5、输出电压范围：L-N： 220Vac ≤1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50/60Hz±0.2％ | 1 | 台 | 英业达、科华、依米康 |
| 8 | 蓄电池 | 1. 电池要求选择阀控式免维护铅酸电； 2. 单个蓄电池电压为12V，容量为100AH； 3. 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上； 4. 循环使用寿命：80％放电深度时≥300次； | 32 | 节 | 英业达、科华、依米康 |
| 9 | 电池箱 | 双层12V120Ah蓄电池架，配套蓄电池连接铜排 | 2 | 个 | 英业达、科华、依米康 |
| 10 | 监控枪机 | 400万自动变焦枪机摄像头采用超低照度400万1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps 支持最低照度：彩色0.0004lx；黑白0.0001lx（提供公安部检测报告证明） | 23 | 台 | 大华、海康、宇视 |
| 11 | 拾音器 | 拾音范围：10-70平方米 音频传输距离：3000米 频率响应：80Hz～16KHz 灵敏度：-34dB | 6 | 台 | 大华、海康、宇视 |
| 12 | 监控球机 | 支持30倍光学变倍，16倍数字变倍 采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 | 1 | 台 | 大华、海康、宇视 |
| 13 | 硬盘录像机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 32路8盘位网络硬盘录像机； | 1 | 台 | 大华、海康、宇视 |
| 14 | POE交换机 | 1、固化千兆电口≥26个，SFP千兆光口≥4个； 2、支持POE/POE+远程供电,整机POE供电输出功率≥370W， 3、交换容量≥255Gbps，包转发率≥41Mpps | 2 | 台 | 华为、华三、锐捷 |
| 15 | 监控配件（存储） | 监控企业硬盘4000G；5900RPM；64M；SATA | 8 | 块 | WD、希捷、三星 |
| 16 | 线材、配件+安装调试费+保修维护 | 1 | 件 | \ |

二、项目安装地点

温州菜篮子农副产品批发交易市场客户服务中心

三、质量保证和服务要求

1.中标单位负责本项目的预埋管线、设备采购、安装调试等全部过程，同时针对安装人工、主辅材需要包干。

2.本项目合同范围内的设备免费保修期限为1年。

四、完成期限

所有设备及安装调试须在甲方通知进场30日内完成。

五、费用支付

中标人的中标价作为签订合同和结算依据，中标单位完成采购内容后，由采购人验收合格再支付全部费用；若采购人表示设备与安装不符合采购人要求的，可拒绝支付部分或全部费用，直到中标人整改至符合要求为止。

三、项目报价单

项目名称：温州菜篮子农副产品批发交易市场客户服务中心智能化设备采购项目

项目报价内容如下：

| 序号 | 费用项目名称 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 备注：分项仅供采购单位了解费用构成情况，合计金额为成交依据。报价包含了采购、包装、送货、安装、调试、维保和所有税金等一切费用。 |

投标单位：

法定代表人或委托代理人：

2021年  月  日